排水計畫自主檢查紀錄表

檢查日期：     年  月  日

建照執照號碼:   建字第   號

排水計畫名稱(包括類型):

排水計畫核准日期及文號:水利處   年  月  日北市工水下字第          號函及建管處   年  月  日北市都建施字第          號函

自主檢查紀錄表:

| 設計成果（由設計單位依核定排水計畫第三章設施一覽表填寫） 於申請排水審查計畫時填妥以下欄位 |  |  |  |  |  | 自主檢查紀錄（由施工單位填寫） 於申報屋頂版勘驗時填妥以下欄位並提送水利處 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設施名稱 | 編號 | 上游渠底高程 | 下游渠底高程 | 設計數量 | 設計尺寸/ 型號/功能 | 完工數量 | 完工尺寸/ 型號/功能 | 差異 （百分比） | 位置及排水流向 是否正確 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 數量： % 尺寸： % | □是 □否，＿＿＿＿＿＿ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 數量： % 尺寸： % | □是 □否，＿＿＿＿＿＿ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 數量： % 尺寸： % | □是 □否，＿＿＿＿＿＿ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 數量： % 尺寸： % | □是 □否，＿＿＿＿＿＿ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 數量： % 尺寸： % | □是 □否，＿＿＿＿＿＿ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 數量： % 尺寸： % | □是 □否，＿＿＿＿＿＿ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 數量： % 尺寸： % | □是 □否，＿＿＿＿＿＿ |
| 施工單位 承造人（簽章）: 專任工程人員（簽章）: 監造人（簽章）: 中華民國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註:

- 施工時確實依核准之排水計畫圖說施作。倘排水設施部分無法依原核准圖說施設，需辦理變更設計，請於「施作前」完成相關變更程序。

- 本計畫若有抽水機設備則應註記抽水機廠牌及抽水機坑尺寸。

- 溢流井應註記溢流堰尺寸。

- 查驗依下列規定辦理：

- 排水溝尺寸（寬度、深度）及數量誤差：增加不超過10%；減少不超過5%。

- 排水流向：同原設計流向。

- 集水井長、寬尺寸誤差：增加不超過10%；減少不超過5%，深度不得小於原設計深度。

- 貯集滯洪池有效量體：大於等於原設計量體。

- 排水設施之位置略為調整，未涉及排水系統變更情形、不改變排水機制。

- 流出抑制設施(抽水設備)之設備型式、規格(含馬力及吸入口口徑、最大揚程等)、控制盤、出流管管徑與管材、電源動力供應等配套機組與計畫(或計畫所列同等品)核准相符，且設備正常運轉妥當。