機械動力抽水機設備維護管理作業

(技師自主檢查表)

機械動力抽水機設備維護管理計畫技師自主檢查表

| 計畫名稱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土保持義務人 |  |  |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |  |  |  |
| 基地位置 |  |  |  |  |  |
| 基地聯外排水設計允許排放量(cms) |  |  |  |  |  |
| 承辦技師 |  | 執業機構 |  |  |  |
| 維護管理項目 |  |  |  | 檢核結果 | 備註 |
| 1.抽水機組設備數量及動力規格是否符合核定計畫設計需求？ |  |  |  |  |  |
| 2.抽水機組（含動力設備）試運轉是否發揮正常抽排水功能？ |  |  |  |  |  |
| 3.抽水機組設置位置是否確實安裝於滯洪沉砂池之排放井（集水坑或機坑）內？ |  |  |  |  |  |
| 4.抽水機組設備如附自動控制自動啟動與停止功能是否能正常操作？ |  |  |  |  |  |
| 5.抽水機組設備吸入、出水管口等設施是否有淤塞及損壞情況？ |  |  |  |  |  |
| 6.抽水機組設備抽排水量是否安全銜接至基地外既有排水系統？ |  |  |  |  |  |
| 7.抽水機組是否與建築物緊急電力設備之發電機組連接或另設置備援系統（汽、柴油發電機組、蓄電器發電機組或等）？ |  |  |  |  |  |
| 8.使用單位是否已簽訂保固（維護）切結書及委託書委請專業人員負責機組設備管理、試運轉及維護保養等工作? |  |  |  |  |  |

註：檢查結果為符合者註記「○」，結果為待修正者註記「×」，結果為不適用者註記「－」(※請於備註欄說明原因)。

機械動力抽水機設備維護管理計畫注意事項

維護管理工作重點項目

- 使用單位應委託專業人員負責機組設備管理、試運轉及維護保養等工作。

- 使用單位應於抽水泵浦(機)保固期間，實地要求所委託專業人員依委任合約規定，每季至少辦理一次及配合於防汛期（豪大雨或颱風）前進行設備試運轉及維護檢視作業，且依操作手冊填具操作及維護紀錄表；另於防汛期或颱風季節宜調整維護檢視作業次數/頻率。

- 機組設備之操作運轉及維護保養應依操作手冊表格詳實記錄並建檔存查，並確實於每次檢查時註明檢查日期、時間及簽名。

- 抽水泵浦(機)組應確實安裝於滯洪沉砂池之排放井（集水坑或機坑）內，並應依原廠操作手冊之說明定期維護保養，並將其操作手冊妥善保管。

- 抽水泵浦(機)組若有損壞或故障時，使用單位應盡速委請專業廠商進行必要評估與修復作業，另依照操作手冊規定對於達到運轉時數或年限之機油或零件等進行必要之更新汰換。

- 抽水機吸入、出水管口等，於防汛期間(豪大雨或颱風)前均應確認無淤塞、損壞等情況。

- 每組抽水泵浦(機)如需要提供現場控制盤，其應符合【CNS 3990】之規定，且設置於同一位置之電動機得共用一控制盤，使其能抽水泵浦(機)能單機運轉，並有自動交替運轉之功能，又保護設備應選用漏電斷路器，積熱電驛採用欠相過流型。

- 中央氣象局發布豪雨或海上警報前，抽水機應進行運行測試，維護時確認能正常操作。

- 抽水機設備如附有自動控制自動啟動與停止功能時，維護時應確認能正常操作。

- 抽水機電源應據預備電源方式應選用與建築物緊急電力設備之發電機組連接為優先，其他才選用汽柴油發電機組、蓄電器發電機組等方式作為替代方案。另有關發電機之位置、配線等相關設施，得配合建築機電設計內容配合安裝。